5

ENERKO PRO d.o.o

Projektiranje, inženiring

Kraigherjeva ulica19a, LENART

Tel. 041 646 801

rudi@enerko-pro.si

NAČRT STROJNIH INSTALACIJ

IN STROJNE OPREME

INVESTITOR:						SOCIALNO ZDRAVSTVENI ZAVOD HRASTOVEC

HRASTOVEC 22

2230 LENART

OBJEKT:						 SKLADIŠČNI OBJEKT VOLIČINA

I. in II.faza

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:		PZI

ZA GRADNJO:						NOVOGRADNJA

PROJEKTANT:						ENERKO PRO d.o.o.,

Kraigherjeva ulica 19a, LENART

Odgovorna oseba: M.Pavlič

Podpis in žig:……………………………..

ODGOVORNI PROJEKTANT:				Rudi Pavlič,univ.dipl.ing.str.

Identifikacijska številka: S-0107

Osebni žig:

Podpis :…………………………………..

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:			Nikolaj Šiško, univ.dipl.ing.gradb.

Identifikacijska številka: G-1221

Osebni žig:

Podpis :……………………………………

ŠTEVILKA NAČRTA					10/17

ŠTEVILKA PROJEKTA					7/17

KRAJ IN DATUM					Lenart, AVGUST 2017

ŠT. IZVODA:						1  2  3  4  od  4

ENERKO PRO d.o.o

Projektiranje, inženiring

Kraigherjeva 19a, LENART

tel.041 646 801

rudi@enerko-pro.si

ŠTEVILKA PROJEKTA:		7/17			ŠTEVILKA NAČRTA	10/17

INVESTITOR:							SOCIALNO ZDRAVSTVENI ZAVOD HRASTOVEC

HRASTOVEC 22

2230 LENART

OBJEKT:						SKLADIŠČNI OBJEKT VOLIČINA

I.in II.faza

VRSTA NAČRTA                    				STROJNE INSTALACIJE

PREZRAČEVANJE, OGREVANJE,

UNP,VODOVOD IN KANALIZACIJA

PREDRAČUN

- PREZRAČEVANJE

- OGREVANJE in unp

- VODOVODNI PRIKLJUČEK

- NOTRANJI VODOVOD

- SANITARNI ELEMENTI

- KANALIZACIJA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S   K   U   P   A   J :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V tej ceni niso zajeta gradbena in elektroinstalacijska dela potrebna za izvedbo teh instalacij !

PREZRAČEVANJE

1.	Dobava in montaža  ventilatorja kot proizvod Pichler,s podatki 230V,550W za stensko montažo,kompletno z naslednjo pripadajočo opremo

- Samodvižna fasadna žaluzija  WSK

- prostorski termostat ETY

AW450E4			   	1  kos

2.	Dobava in montaža  ventilatorja kot proizvod Pichler,s podatki 400V,1000W za stensko montažo,kompletno z naslednjo pripadajočo opremo

- Samodvižna fasadna žaluzija  WSK

- prostorski termostat ETY

AW710DS			  	 1  kos

5.	Dobava in montaža prezračevalne rešetke za zajem zraka na fasadi, kot proizvod LINDAB,  kompletno z drobnim montažnim materialom, pobarvana po RAL lestvici v barvi po izbiri arhitekta oz. investitorja, …

JZR 5 1000x1000			1 kos

JZR 5   600x  600			1 kos

4.	Dobava in montaža klima kanalov izdelanih   iz pocinkane pločevine, debeline po DIN 1946, kompletno s koleni, loki, redukcijami, čistilnimi odprtinami, ter veznim in drobnim montažnim materialom

40 kg

5.	Dobava in montaža Armaflex izolacije debeline 23mm, lepljene s lepilom tip 520

- m2

6.Dobava in montaža zunanjega termostata za vklop ventilatorja, z nastavljivo vklopno temperaturo 5…15 oC, kompletno z zaščito pred vremenskimi vplivi

1kos

---------------------------------------------------------------------

7.	Regulacija količin prezračevanja  in predaja postrojenja, meritve intenzivnosti prezračevanja in hrupa,

Pavšal

8.Transport, pripravljalno-zaključna dela, prezračevanje.

Pavšal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S K U P A J

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTALACIJA UNP IN GRETJE

1.Dobava in montaža stenskega plinskega kaloriferja, kondenzacijske izvedbe, za UNP tlaka 30mbar, kompletno s naslednjo opremo:

- koaksialni vertikalni dimnik 110/80..3.5m,C33

- konzola za zidno montažo

- fleksibilne NIRO cevi za navezavo dimnika in kaloriferja 80x1,6m z NIRO objemkami

- sobni termostat

- servisni zagon

Proizvod Apengroup tip KONDENSA LK20

2 kpt

2. Dobava in montaža krogelne plinske pipe z integriranim izolirnim kosem, za delovni tlak do 16bar, z navojnimi priključki, tesnilnim materialom, …

NO20				2 kos

3. Dobava in montaža reducirnega ventila za redukcijo tlaka UNP za potrebe kaloriferja, za delovno območje do 5 kg/h,  kot proizvod GOK,      vključno z drobnim montažnim in tesnilnim     materialom , za redukcijo tlaka UNP od 100mbar/30mbar

NO 20                   			1 kompl

4.  Dobava in montaža zaporne kroglične  pipe za UNP, z navojnimi priključki , tesnilnim in spojnim materialom

NO 25/16		         		2 kos

5. Dobava in montaža priključka za kontrolo tesnosti, sestavljenega iz cevne objemke s krogelno pipo z navojnimi priključki in čepom, kompletno s tesnilnim materialom,…

NO15				3 kos

6. Dobava in montaža črne brezšivne jeklene cevi, kompletno z naddolžino St.35

 20		         		 	  6 m

 25		         			24 m

7.Dobava in montaža cevnih lokov z radijem ukrivljenosti R = (1-1,5)d,kvalitete  St.35

 20 			   	  	  4 kosov

 25 		   		  	12 kosov

8.Dobava in montaža redukcije, kvalitete St.35

R25/20				4 kos

9. Dobava in montaža črnih jeklenih cevi  trgovske kvalitete za izdelavo zaščitnih cevi, kompletno z naddolžino in trajno plastičnim polnilom

50	                      			4 m

10. Korozijska zaščita vidno položene cevi z dvema slojema osnovnega premaza na peskano in razmaščeno podlago ter z dvema slojema prekrivne barve po lestvici   RAL 1012,

2 m2

11. Dobava in montaža antikorozijske zaščite za jeklene cevi položene v zemlji. Ovoji na osnovi polivinilklorida in polietilena, s kontrolo na preboj 20kV…

1m2

12.Izdelava in montaža podpor in obešal za   cevovode , pocinkane izvedbe, kot proizvod SIKLA

16 kg

13. Dobava in montaža manometra z radialnim   priključkom, z navojnimi priključki NO 15,   premerom skale 100 mm, kompletno z  navojno pipico in  tesnilnim materialom

0  -   160mbar			1 kompl.

14. Dobava in vkop PE cevi,  serija S 8,3 SDR 17,6,

za delovni tlak do 1 bar, izdelanih v skladu z

DVGW-G 471, kompletno   z naddolžino  za pripravo

zvarnih   spojev, dobavljene v kolutu,…

PE32x5,1				30 m

15. Dobava in montaža prehodnega kosa PE/JE,  za prehod iz jeklene na PE cev

PE320/			            2 kos

17. Dobava in montaža INOX nadometne omarice za montažo glavne požarne pipe, reducirnega ventila,…kompletno z prezračevalnimi odprtinami, ključavnico,..

1 kos

18.	Dobava in montaža plastičnega opozorilnega traku rumene barve z napisom »pozor plin«. Položenega 30-40cm nad plinovodom

35 m

19.Priključitev plina na grelnik, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom ter fleksibilno cevko za UNP

2 kosa				pavšal

20. Izvedba priključka na obstoječo plinsko cev f80, kompletno s praznjenjem, blendiranjem priključkov, prepihovanjem z dušikom ter ponovnim zaplinjevanjem s UNP

Pavšal

------------------------------------------------------

21. Pripravljalno zaključna dela, izdelava navodil   in shem za varno uporabo plina, izvedba    preizkusa tesnosti, in trdnosti za 100 in 25mbar

pavšal

22. Transport, zavarovanje

pavšal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S K U P A J

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VODOVODNI PRIKLJUČEK

1.	Dobava in montaža PE jaška s povoznim pokrovom in naslednjo opremo:

1 kos  zaporni ventil NO 25

1 kos  zaporni ventil NO 25 z izpustno pipico

1 kos  nepovratni ventil NO25

1 kos  čistilni kos NO25

1 kos  horizontalni vodomer DN 20 Qn=3m3/h (daljinsko odčitavanje po sistemu upravljavca vodovoda)

1 kompl.

2. 	Dobava in montaža PE cevi, SDR11 (S5) za delovni tlak 12,5 bar spajane z elektro uporovnimi spojkami, položene po navodilih proizvajalca

32 		           		36 m

3. 	Dobava in montaža PE podzemnega zapornega ventila, kompletno s teleskopskim vretenom, LŽ zaščitno kapo, z nastavki za elektrouporovno varjenje

32 		           		1 kpt.

4. 	Dobava in montaža PE sedlastega kosa za izvedbo odcepa PE110 na obstoječi vodovod

32/110 		           		1 kpt.

5. Dobava in montaža pocinkanih navojnih cevi    po DIN2440, kompletno s fitingi, tesnilnim in podpornim materialom ovite z dvemi sloji    dekorodal traku

25 (33.7x3,2) 		 	6 m

6.	Dobava in montaža prehodnega kosa za elektrouporovno varjenje za izvedbo redukcije iz     PE cevi 32  na jekleno  cevi   25

PE32/NO25				   3 kos

7.	Dobava in montaža opozorilnega traku z napisom VODOVOD

40 m

------------------------------------------------

8.	Izvedba priključka na obstoječ priključni vod z zaporo in praznjenjem

Pavšal

9.	Izvedba tlačnega preizkusa s vodnim tlakom 10bar, izdelava obratovalnih navodil in shem

Pavšal

10.	Pripravljalno zaključna dela, transport, zavarovanje

Pavšal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S K U P A J

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTRANJI VODOVOD

1. Dobava in montaža pocinkanih navojnih cevi    po DIN2440, kompletno s fitingi, tesnilnim in podpornim materialom ter ovite s dekorodal trakom oziroma Armaflex cevakom 23mm

25 	 		 	    4 m

2. Dobava in montaža večplastnih cevi kot proizvod Geberit, tip Mepla, kompletno s spojnimi elementi, tesnilnim, pritrdilnim in spojnim materialom, ter toplotno izolacijo deb.13mm za podometno montažo

20x2,5	     			  2m

3. Dobava in montaža toplotne izolacije za nadometne cevovode hladne vode, izdelane iz ARMAFLEX cevakov, tip Tubolit DG, debeline 23 mm, z lepljenimi spoji z lepilom tip 520 za naslednje dimenzije cevi

20 		     			  2m

4.	Dobava in montaža zidne MS pipe, proizvod KOVINA z priključkom za gumi cev

NO15				   1 kpl

5.Dobava in montaža MS krogelnega ventila z navojnimi priključki, kompletno tesnilnim materialom, proizvod KOVINA,

NO 25				     	1 kom

6.Dobava in montaža podometne NIRO omarice za montažo ventilov, z vratci in odprtinami za zračenje

160x200 ..120 				1 kos

-----------------------------------------------------------------------------

7.	Izvedba tlačnega preizkusa, izdelava obratovalnih navodil in shem, dezinfekcija cevovoda

Pavšal

8.	Pripravljalno zaključna dela, transport, zavarovanje

Pavšal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S K U P A J

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SANITARNI ELEMENTI

1.	Dobava in montaža umivalnika izdelanega iz bele sanitarne keramike, proizvod in tip po izboru investitorja oz. arhitekta, vključno z nosilnim elementom in s sledečo  opremo:

- enoročna stoječa armatura za nizkomontažni bojler, proizvod in tip po izboru investitorja oz. arhitekta

- pokromani sifon,

- 1x kotni ventil NO 15,

- nosilec za brisače,

- nosilec za milo,

- etažera,

- ogledalo.

1 kpl

2. Dobava in montaža nizko montažnega električnega bojlerja, prelivne izvedbe, kompletno z izolacijo, termostati, elektro grelcem

5L					1 kos

-----------------------------------------------------------------------

3.	Izvedba tlačnega preizkusa, izdelava    obratovalnih navodil in shem

Pavšal

4.	Pripravljalno zaključna dela,  transport, zavarovanje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S K U P A J
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KANALIZACIJA

1.	Dobava in montaža troslojnih PP kanalizacijskih cevi (HT program), skupaj s fazonskimi komadi, tesnili in  pomožnim montažnim materialom

50        				12 m

160        				34 m

2.	Dobava in montaža prehodnega talnega PP sifona z horizontalnim odtokom, kot proizvod Hutterer-Lechner

HL-300  50	     		 1 kos

3.	Dobava in montaža tipske kape za odzračevanje nad streho

DN50				1 kos

4. Dobava in montaža trde Cu cevi, za izdelavo odtoka kondenza, kompletno s Cu fitingi in obešali in 13mm plastjo armaflexa

22x1Cu				10m

-----------------------------------------------------------------------------------

5.	Tlačni preizkus kanalizacije s tlakom 0.3 bar ob prisotnosti nadzora, predaja

Pavšal

6.	Pripravljalno zaključna dela,  transport, zavarovanje

Pavšal

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S K U P A J

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------